PROJEKTOWANIE , NADZÓR  BUDOWLANY , OCENA STANU TECHNICZNEGO

W  ZAKRESIE SIECI ELEKTRYCZNYCH

INŻ. HENRYK PIENIĄŻEK  UL.WIERZBOWA 18   37-200 PRZEWORSK

TEL. / FAX (0-16) 649 05 50        TEL. KOM. 0-602 719 769

K-TO BANKOWE   PKO-B.P O/PRZEWORSK 10204290-13446-270-1

| PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBIEKT: | LINIA NAPOWIETRZNA 15 kV, STACJA TRANSF. 15/0,4 kV, PRZYŁĄCZ KABLOWY 0,4 kV , UKŁAD POMIARU ENERGII |  |  |
| ADRES OBIEKTU: | ### OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WILCZA WOLA ### Gm. DZIKOWIEC Dz. Nr Ewid.1546/1 Wilcza Wola |  |  |
| BRANŻA: | Elektryczna |  |  |
| INWESTOR: |  |  |  |
| LOKALIZ. | Dz. Nr 1432/7, 1431, 1322/1, 1321/4, 1321/3, 1547, 1546/1 Obręb: Wilcza Wola. Jedn. Ewidencyjna Dzikowiec |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |
| STANOWISKO | NAZWISKO I IMIĘ NR UPRAWNIEŃ | PODPIS | DATA |
| ASYSTENT: | Mgr inż. Michał Pieniążek |  | 09.2008 |
| PROJEKTANT: | inż. H. Pieniążek 29/79 UW Przemyśl |  | 09.2008 |
| SPRAWDZIŁ: | ###### Mgr inż. Wiesław Suchy |  | 09.2008 |
| ZATWIERDZIŁ: |  |  |  |
| EGZ. . |  |  |  |

OPRACOWANIE ZAWIERA

I. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora  Gmina Dzikowiec

- Techniczne warunki przyłączenia PGE Dystrybucja  Rzeszów

- Protokoł uzgodnienia R.D.E. Mielec

4.  Opinia  Nr. G.Z. 7442-776/2008  ZUDP Kolbuszowa

- Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie  elektro-energetycznych sieci

napowietrznych   15 kV i pośrednich układów pomiaru energii elektrycznej.

II. Opis techniczny.

III. Zestawienie materiałów sieci napow.

IV. Załączniki graficzne:

- Projekt Zagospodarowania Terenu - Plan Trasy Linii  Napowietrznej  15 kV.  1: 1000

Lokalizacja stacji transf.

2.  Plan trasy przyłacza kablowego 0,4 kV

3. Schemat stacji transf. STSR-20/400, 15/0,4 kV – zestawienie materiałów stacji

4.  Schemat zasilania siecią 0,4 kV.

5. Schemat rozdzielnicy RG

6.  Schemat rozwinięty połączeń układu pomiarowego - dobór elementów układu.

7. Uzbrojenie słupa  ROK 1.

II. Opis techniczny.

- Przebudowa istn. linii napow. 15 kV  Nowa Dęba - Majdan

Projektuje się wymianę istn. słupa PS-12 (bez numeru) w trzonie linii 15 kV Nowa Dęba – Majdan  zgodnie z rys. 1 na słupa ROK-1-12 z żerdzi E-12/12.

W przęśle skrzyżowaniowym  istn.  linii zastosować łańcuchy izolatorowe dwurzędowe ŁO-2/20, naprężenia przewodów trzonu linii dostosować do naprężeń istniejących

2. Elementy projektowane.

2.1.Linia napow.   15 kV.

Projektuje się zasilanie obiektów Oczyszczalni Ścieków Wilcza Wola linią napow. 15 kV wykonana jako odgałęzienie od słupa  istn. L.15 kV  Nowa Dęba – Majdan opis wg pkt. 1

Projektowaną linie wykonać przewodami 3 x 35 AFL na słupach betonowych typu „ŻN” i „E” zgodnie z planem trasy linii, i zestawieniem materiałowym.

Przewiduje się stosowanie izolacji nieprzebijalnej  LP-60/5u i LWP-8/24. Zawieszenie przewodów na całej trasie w 3-cim stopniu obostrzenia przy zastosowaniu naprężeń roboczych przewodów 85 MPa.

Ustojowanie słupów przyjęto dla gruntu słabego (mieszanka żwiru gruboziarnistego z

Iłem), wykopy wykonywać za pomocą urządzenia wiertniczego, podziemne elementy słupów i ustojów zabezpieczyć przed działaniem agresywnych wód gruntowych przez malowanie powierzchni bitizolem „B”.

Wykonanie linii zaprojektowano w oparciu o katalogi LSN-35 i LSN-35/V z zastosowaniem stalowych ocynkowanych elementów konstrukcyjnych.

Na stanowisku Nr 1 zaprojektowano odłączniko –uziemnik  OUN IIIs 24/400 który pozostaje w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Dzikowiec

2.2. Stacja transf. 15/0,4 kV

Projektuje się zabudowę typowej stacji transf. STSR 20/ 250 z transformatorem 63 kVA  wg rozw. Z.P.U.E  Włoszczowa. Schemat stacji zawiera rys.2. oraz opisu zawartym w katalogu producenta.

Posadowienie stacji w gruncie słabym ,zaleca się wykonanie dodatkowej stabilizacji gruntu przez zasypanie wykopu mieszanką żwirowo-cementową B-10

2.3. Uziemienia ochronne.

Projektuje się stosowanie uziemień ochronnych słupów na całej trasie linii .

Uziemienia wykonać przez ułożenie wzdłuz trasy linii bednarki uziemiającej PFeZn 25x4 zgodnie z rys.1. Uziemienia poszczególnych słupów wykonać jako otokowe zgodnie z katalogiem LSN

Parametry uziemień przypisane poszczególnym stanowiskom podano na rysunku Nr 1.

Doboru parametrów słupów dokonano przy założeniach:

Prąd ziemnozwarciowy GPZ Nowa Dęba – Jc = 36 A

Czas zwarcia                                                 Tz = 5,0 s

Dop. napięcie dotyku:

dla słupów funkcyjnych                             UL = 65 V  ,   R < 1,8 om

dla  słupów pozostałych                            UL = 130 V,   R < 3,6 om

dla stacji transf                                          UL = 50  V ,   R < 1,38 om

2. 4. Układ pomiaru energii -  Stan  projektowany.

W związku z całotygodniową wielozmianową pracą zakładu zachodzi konieczność

optymalizacji zużycia energii oraz dostosowanie taryf rozliczeniowych do czasu pracy

zakładu.

4.2 Rozliczeniowy Układ Pomiaru Energii.

Projektuje się zainstalowanie wielostrefowego mikroprocesorowego licznika energii czynnej i

biernej (pobór-oddanie) typu A  1500-W045-741-OSL-1065s-V1H00 o parametrach

UN = 3x240/414V; IN =5A,  klasy o,5 firmy  ELSTER. z modemem DM-600 zdalnego  odczytu

wskazań licznika za  pośrednictwem sieci telefonii komórkowej GSM

Inwestor uzyska u operatora telefonii usługę na dostęp do danych pomiarowych, i drugą na

realizację  zdalnego odczytu.

Schematy projektowanego układu pomiaru oraz dobór elementów zawarto na rys. 6.

Inwestor  zakupi licznik posiadający fabryczną parametryzację . Licznik montować na typowej

tablicy licznikowej TL-53 zabudowanej  w przystosowanej do plombowania szafie TL

wchodzącej w skład rozdzielnicy RG.

Licznik sparametryzować przez producenta (ELSTER)  w grupie taryfowej B-11, data

zamykania okresu rozliczeniowego 20-go dnia każdego miesiąca godzina  00. Okres

całkowania mocy 15 minut dla przekładników 75/5. zgodnie z wytycznymi zawartymi w

warunkach przyłączenia.

Rozliczenie strat na przesyle energii na stąpi na podstawie wskazań licznika A-1500 w

formacie I 2 oraz U2 .

## 5. Uwagi ogólne.

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozwiązaniami typizacyjno-katalogowymi w zakresie sieci i urządzeń rozdzielczych 15 kV i0,4 kV.

IV. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW LINII 15kV

1. Część realizowana przez RDE Mielec

- Żerdź wirowana E-12/12				-	1 szt.

- Płyta stopowa D-300                                         -          1 szt

- Płyta ustojowa U-85                                          -          2 szt

- Obejma ustoju OU-1                                         -          2 szt

- Poprzecznik krańcowy PK-20                           -          1 kpl

- Poprzecznik rozgałęźny  PR-21                        -          1 kpl

- Poprzecznik wierzchołka słupa PW-22             -          1 kpl

- Łańcuch odciągowy ŁO-20                               -           3 kpl

- Łańcuch odciągowy ŁO-2/20                            -           3 kpl

- Izolator LWP-8/24                                             -           2 kpl

- Zacisk odgałęźny ZO 16 – 95                           -         12 szt

2. Część realizowana przez „Gmina  Dzikowiec”

- Żerdź wirowana E-12/12				-	1 szt.

- Żerdź ŻN-12/200					-	2 szt.

- Płyta ustojowa U-130				-	1 szt.

- Płyta ustojowa U-85				-	3 szt.

- Obejma OU-1/V					-	4 szt.

- Poprzecznik PP-23			            	-	2 szt.

- Poprzecznik PO-22					-	2 sz				.

- Konstrukcja pod odłącznik KO-9/V          	-	1 szt.

- Odłączniko-uziemnik RUN-III-S-24/400		-	1 szt.

- Napęd odłącznika na „szczyt”			-	1 kpl.

- Przewód AFL 6-35					-	105 kg

- Izolator LP-60/5U					-	18 szt.

- Izolator LWP-8/24					-	6 szt.

- Wieszak uniwersalny				-	12 szt.

- Łącznik odciągowy (półrolka)			-	12 szt.

- Łącznik orczykowy (200mm)			-	12 szt.

- Łącznik dwuuchowy skręcony			-	12 szt.

- Zacisk odgałęźny ZO 16-95			-	27 szt.

- Zacisk śrubowo-kabłąkowy 25-35		-	24 szt.

- Zacisk śrubowy pętlicowy 25-35			-	12 szt.

- Zacisk odgałęźny ZO-16 – 95                           -          12 szt.

- Bednarka PFeZn 25x4				-	175 kg

##### Materiały stacji transf. zestawiono na rys. 3