IN.341/1/10  					                                   Dzikowiec, 2010-02-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Wyjaśnienie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2 i 4 ustawy  z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)    informuję, iż                          w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej                      w miejscowości Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków                              w Dzikowcu” do zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców dotyczące wyjaśnienia  treści SIWZ.

Gmina Dzikowiec  udziela odpowiedzi na zadane pytania  przez Wykonawców:

Pismo z dnia 26.01.2010  r.

Treść zapytania:

1.Brak schematów ideowych układów sterowania urządzeniami oczyszczalni.

Prosimy o   uzupełnienie.

Odpowiedź:

Rozdzielnice i szafy sterownicze znajdują się w zakresie dostawy przez producentów

poszczególnych  urządzeń.

Treść zapytania:

2. W zestawieniu materiałów przedmiaru „Instalacje elektryczne i AKP” widnieją bardzo  duże ilości

przewodów ( YDY 3x1 – 6800 m, 2YSLCY- 4x2,5 – 4434 m ), które nie   wynikają z pozycji

przedmiarowych ani dokumentacji. Prosimy o wyjaśnienie  rozbieżności lub wskazanie miejsca

gdzie należy je ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Pozycje przedmiarowe są prawidłowe, wystąpił tylko błąd w zestawieniu materiałów

W zestawieniu materiałów powinno być :

poz. 70  przewód  YDY-450/750 V 3x1 - ilość 81,12 m

poz. 85  przewód 2YSLCY-J 4 x 2,5 -  ilość 54,08 m

Treść zapytania:

3. W projekcie budowlano-wykonawczym na zasilanie pompowni ścieków w punkcie

„ 8 Zasilanie awaryjne” jest napisane,  że „ Przewiduje się wyposażenie Służb Eksploatacyjnych

Kanalizację w przewoźny agregat prądotwórczy 3x320 V – 15 KVA/12  kW”. Prosimy

o wyjaśnienie czy należy go ujmować w cenie zasilania pompowni,  ponieważ brak jest pozycji

przedmiarowych uwzględniających agregat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zakupu agregatu. Nie należy ujmować agregatu w wycenie.

Pismo z dnia 28.01.2010 r.

Treść zapytania:

| 1. | Czy inwestor posiada projekt techniczny na czas prowadzenia robót z uwzględnieniem ciągłości pracy starej oczyszczalni |
| --- | --- |
|  | Odpowiedź: |
|  | Opis prowadzenia prac oraz kolejność ich wykonywania opisana jest w pkt 14 PW. Za zapewnienie ciągłości prac odpowiedzialny jest Wykonawca. |
|  | Treść zapytania: |
| 2. | Czy inwestor posiada pełnobranżowy projekt wykonawczy dot. branży elektrycznej i AKPi A. |
|  | Odpowiedź: |
|  | Tak Inwestor posiada pełnobranżowy projekt, w skład którego wchodzi PB i PW Instalacji Elektrycznych oraz Automatyki (załączony na stronie WWW.) |
|  | Treść zapytania: |
| 3. | Czy świadomie autor projektu pomija brak „obejścia” sito-piaskownika. |
|  | Odpowiedź: |
|  | Projekt budowlany jest wykonany przez uprawnionych projektantów z wieloletnim doświadczeniem oraz zatwierdzony przez wymagane odrębnymi przepisami jednostki. Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem budowlanym. |
|  | Treść zapytania: |
| 4. | Kto jest odpowiedzialny za prawidłową pracę oczyszczalni oraz kosztów w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych przez Wykonawcę. |
|  | Odpowiedź: |
|  | Za pracę oczyszczalni ścieków podczas prowadzenia robót odpowiedzialny jest Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu z zastrzeżeniem, że wszelkie czynności prowadzone w trakcie robót a mogące mieć wpływ na pracę oczyszczalni powinny być każdorazowo na bieżąco uzgadnianie z Kierownikiem oczyszczalni ścieków. Roboty modernizacyjne nie mogą powodować przerw w pracy oczyszczalni ścieków. Koszty wynikające z bieżącej eksploatacji dotychczasowej oczyszczalni pokrywa Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu. Wykonawca robót ponosi koszty związane z poborem energii elektrycznej, wody, badań , sprawdzeń, rozruchem technologicznym i itp. w części dotyczącej nowej oczyszczalni. |
|  | Treść zapytania: |
| 5. | W projekcie wykonawczym – część technologiczna – sanitarna w pkt 4 – Bilans ścieków i ładunków zanieczyszczonych w ppkt 2 dot. BZT5 – czy prawidłowo przeliczony jest ładunek. |
|  | Odpowiedź: |
|  | PW , część technologiczna sanitarna – w pkt 4, ppkt 2 wkradł się błąd literowy, zamiast 207 należy przyjąć 107. Obliczenie jest prawidłowe. |
|  | Treść zapytania: |
| 6. | SIZW pkt 5.1. c) prosimy o wyjaśnienie czy każda osoba mająca uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia winna posiadać min. 3 lata doświadczenia w swojej branży, czy wymóg ten odniesiony jest jedynie do kierownika budowy, którym winien być kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych ( czy też kierownik innej branży)?. |
|  | Odpowiedź: |
|  | Wymóg doświadczenia min. 3 lata wymagany jest dla : - kierownika budowy robót konstrukcyjno-budowlanych - kierownika budowy robót sanitarnych - kierownika budowy robót elektrycznych |
|  | Pismo z dnia 28.01.2010 r. |
|  | Treść zapytania: |
| 1. | Co ma przedstawiać schemat synoptyczny na elewacji szafy SA, ( Projekt wykonawczy, część elektryczna i automatyka rys. nr 10/3). Jeżeli ma zawierać elementy aktywne prosimy o podanie ich ilości i typów. |
|  | Odpowiedź: |
|  | Schemat synoptyczny ma przedstawiać schemat technologiczny bez elementów aktywnych. |
|  | Treść zapytania: |
| 2. | Co należy ująć w pozycji 125 kosztorysu „ Instalacje elektryczne i AKP” gdyż montaż przepływomierzy jest ujęty w pozycjach 127,128,129. |
|  | Odpowiedź: |
|  | W poz. nr 125 należy wycenić zakup przepływomierzy, natomiast w pozycji 127,128,129 – montaż przepływomierzy z poz. 125. |

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Klecha