IN.341/3/09  					                                   Dzikowiec 2009.04.28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Wyjaśnienie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2 i 4 ustawy  z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)    informuję,

iż w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli „do zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców dotyczące wyjaśnienia  treści SIWZ.

Gmina Dzikowiec  udziela odpowiedzi na zadane pytania  przez Wykonawców:

Pisma  z dnia 24.04.2009 r.

Roboty budowlane

Budynek techniczno-socjalny

Treść zapytania:

1.poz. 1.9 i 1.10 przedmiaru – brak obmiaru marek M-1 i kątownika, proszę uzupełnić

Odpowiedź:

Marki M-1 – szt.7 zgodnie z rys. nr 1,  kątownik rys. nr 10 szcz. „x”, ilość zgodnie z zestawieniem

stali profilowej rys. nr 13 w załączeniu.

Treść zapytania:

2. poz. 2.2 przedmiaru – czy można zastosować bloczki na zaprawie cem-wapiennej.

Odpowiedź:

Nie

Treść zapytania:

3.poz. 2.9 przedmiaru – nie można sprawdzić ilość konstrukcji ( brak rysunku nr 13) proszę

uzupełnić

Odpowiedź:

W załączeniu rys. nr 13.

Treść zapytania:

4. poz. 2.12 przedmiaru – proszę okreć dokładanie rodzaj i grubość blachy.

Odpowiedź:

Blacha trapezowa T18 grubość 0.55mm.

Treść zapytania:

5. poz. 2.13 przedmiaru – brak obmiaru marek do mocowania dźwigarów.

Odpowiedź:

Ilość marek wg rys. nr 4, marki M-1 – szt.50, marki M-3 – szt.16, uchwyt wiązara – szt.66.

Treść zapytania:

6. poz. 2.15 i 2.16 przedmiaru – brak rysunku nr 12 nie można sprawdzić obmiaru.

Odpowiedź:

Rys. Nr 12 zestawienie stali zbrojeniowej w załączeniu.

Treść zapytania:

7. poz. 2.19 przedmiaru – czy konieczne jest wykonanie łacenia gdy jest deskowanie pełne.

Odpowiedź:

Tak.

Treść zapytania:

8. poz. 2.25 i 2.26 przedmiaru – nie określono w projekcie z jakiego materiału mają być rynny i rury

spustowe czy w ofercie ująć z PCV.

Odpowiedź:

Mogą być z PCW w kolorze ciemnego brązu.

Treść zapytania:

9. poz. 3.6 przedmiaru – nie określono w projekcie z jakiego materiału mają być okna czy w ofercie

ująć z PCV czy drewniane a może aluminiowe.

Odpowiedź:

Z PCV w kolorze białym.

Treść zapytania:

10. poz. 3.16 i 3.17 przedmiaru – nie określono w projekcie  z jakiego materiału maja być

parapety wewnętrzne – proszę o określenie materiału, grubości i szerokości.

Odpowiedź:

Parapety z PCV, grubość 3 cm, szerokość 30 cm.

Treść zapytania:

11.poz. 3.21 przedmiaru – czy ma być zastosowana farba emulsyjna czy akrylowa.

Odpowiedź:

Farba akrylowa.

Treść zapytania:

12.poz. 3.22 przedmiaru – czy ma być zastosowany żużel czy pospółka.

Odpowiedź:

Żużel paleniskowy.

13. poz. 3.33 przedmiaru – zła podstawa wyceny, w projekcie styropian ma być mocowany

dyblami – czy można zmienić podstawę wyceny.

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby stosowania dybli, ocieplenie w gruncie.

Treść zapytania:

14. poz. 3.43 przedmiaru – brak drzwiczek ocieplonych- czy dodać w ofercie.

Brak w przedmiarze czerpni powietrza w pom. Nr 9

Odpowiedź:

Punkt 14 poz. 3.43, drzwiczki ocieplone: ujęte są w przedmiarze nr 4 poz. 5.2.4

Czerpnia powietrza: ujęta jest w przedmiarze nr 4 poz. 5.2.6

Reaktor  i komora pomiarowa

Treść zapytania:

15. poz. 10 przedmiaru – brak rysunku marek – proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Na rys. nr 2 pokazano marki ze stali nierdzewnej, zestawienie stali nierdzewnej w załączeniu.

Treść zapytania:

16. poz. 13 i 14 przedmiaru  - brak rysunku nr 5 – nie można sprawdzić ilość zbrojenia.

Odpowiedź:

Rys. nr 5, zestawienie stali zbrojeniowej w załączeniu.

Treść zapytania:

17.poz. 18 przedmiaru – w projekcie nie ma zapisu o ociepleniu pyty górnej.

Odpowiedź:

Należy wykonać ocieplenie płyty górnej zgodnie z przedmiarem i rysunkiem.

Treść zapytania:

18. poz. 19,20,21 przedmiaru- brak w projekcie.

Odpowiedź:

Należy wykonać roboty zgodnie z opisem w przedmiarze.

Treść zapytania:

19. poz. 22 przedmiaru – Cerinol DSW nie jest produkowany – jaki środek ma być

zastosowany w zamian.

Odpowiedź:

Należy przyjąć środek dostępny na rynku o podobnych parametrach.

Treść zapytania:

20. poz. 24 przedmiaru – brak rys. nr 6 – nie można sprawdzić ilości konstrukcji.

Odpowiedź:

Zestawienie stali profilowej rys. nr 6 w załączeniu.

Treść zapytania:

21. poz. 31 i 32 przedmiaru – w projekcie brak takiej izolacji – czy ma być ujęta w ofercie.

Odpowiedź:

Należy wykonać izolację na podkładzie betonowym.

Treść zapytania:

22. poz. 33 i 37 przedmiaru – w projekcie jest beton B-20 bez dodatku uszczelniającego – jaki

ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Beton z dodatkiem uszczelniającym B20.

Treść zapytania:

23. poz. 42 i 43 przedmiaru – w projekcie brak takiej izolacji – czy ma być ujęta w ofercie.

Odpowiedź:

Ma być wykonana izolacja wg przedmiaru.

Należy uwzględnić materiały dodatkowe zgodnie z przyjętą technologią.

Komora ścieków dowożonych

Treść zapytania:

24. poz. 5,6,7,8,9 przedmiaru – w opisie jest beton B-15 z dodatkiem hydobetu natomiast

w projekcie beton B-20 bez hydrobetu jaki ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Ma być beton B20 z dodatkiem hydrobetu.

Treść zapytania:

25. poz. 15 i 16 przedmiaru – w projekcie i opisie brak marki betonu – jaką ująć w ofercie.

Brak w przedmiarze: zasypki zbiornika gliną, tuleji ochronnych na przejścia szczelne, rury

wywiewnej fi 100, zestawienia stali – proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Poz. 15 i 16 przedmiaru ściana dociskowa z betonu B15. Należy ująć glinę.

- przejścia uszczelne: ujęte są w przedmiarze nr 1.W załączeniu zestawienie stali.

Tuleje ochronne: ujęte są w przedmiarze nr 3, dział 5

Stacja dmuchaw

Treść zapytania:

26. poz. 3 i 4 przedmiaru – zła podstawa wyceny – czy można zmienić

Odpowiedź:

Można zmienić podstawę wyceny.

Treść zapytania:

27. poz. 5 przedmiaru – w projekcie jest beton  B-15 bez środków uszczelniających- jaki ma być ujęty

w ofercie

Odpowiedź:

Bez środków uszczelniających. W załączeniu zestawienia stali.

Zieleń i ogrodzenie

28. poz. 2.3 przedmiaru – w opisie jest brama i furtka z siatki w ramach a nie prętowe jak

w przedmiarze – co ująć w ofercie. Brak rysunków ogrodzenia.

Odpowiedź:

Przyjąć tak jak w przedmiarze tj. prętowe. Rysunki w załączeniu.

Roboty elektryczne

1.Prosimy o dosłanie niżej wymienionych brakujących rysunków:

1. schemat i zestawienie materiałów szafy RT, odpowiedź: zamieszczono na stronie

internetowej  w dniu 29.04.2009 r.

2. schemat i zestawienie materiałów szafki sterowania pomp w pompowni głównej.

Odpowiedź: dostarczy i zamontować kompletny zestaw pomp z szafką zasilającą

i sterowniczą

3. schemat i zestawienie materiałów szafki sterowania pompy w zbiorniku ścieków

Dowożonych. Odpowiedź: dostarczy i zamontować kompletny zestaw pomp z szafką

zasilającą i sterowniczą

Przepływomierze w komorze pomiarowej

Poz. 2.2 przedmiaru: jest 1 szt. a powinno być 2 szt.

Poz. 2.5 przedmiaru: jest 1 szt. a powinno być 2 szt.

II. Prosimy o odpowiedź czy przedmiar załączony do materiałów ofertowych(bez nazwy,

pozycje od 1 do 63) cały zakres robót elektrycznych … .Odpowiedź: Tak

III. Dotyczy przedmiaru dla robót elektrycznych 9(poz. 1 do 63) – poz. 54 prosimy o podanie

jaki typ słupa ma być ujęty w wycenie.

Odpowiedź: słupy S-9 poz. 54,55,56 kosztorysu instalacji.

Grzejniki elektryczne:

ujęte w przedmiarze  robót nr 6 dział 3.

Elektryczne ogrzewacze wody: ujęte są w przedmiarze  nr 6

Agregat prądotwórczy: dostawa i montaż ujęta w przedmiarze nr 4 poz. 5.2.1

Przepompownie

Prosimy o dostarczenie niżej wymienionych brakujących dokumentacji rysunków:

- Przepompownia  P2 – uzupełniono schemat zasilania, strona internetowa.

- Przepompownia P9 – nie występuje.

- Przepompownie P7,P 10,P11,P12,P13,P14,,P15,P16,P17,PK1,PJ4 -uzupełniono schematy zasilania i zamieszczono na stronie internetowej w dniu 28.04.2009 r.

- W przedmiarach dla zasilania przepompowni – rozdział 3 – Obwody zasilające pompy, brak pozycji dostawa i montaż puszek POH, 3 szt. dla każdej przepompowni.

Odpowiedź:

Doliczyć montaż hermetycznych puszek POH – 22 po 3 szt. na pompownię.

Pismo z dnia 27.04.2009 r.

Treść zapytania:

1.Czy stacja transformatorowa STS p 20/250 ma być wyposażona w transformator, jeżeli

tak prosimy o podanie jego parametrów technicznych

Odpowiedź:

Transformator 15/-04-63KVA – schemat stacji rys. nr 3

Doliczyć montaż kondensatora, KEZ-04-1,5 kVAr izolacja N-2,

Przewód YKY 4x2,5 L-1,5 m

Treść zapytania:

2.Prosimy o przesłanie zestawienia montażowego linii napowietrznej 15 kV.

Odpowiedź:

Materiały zestawiono na str. 5 opisu w P.B. Zamieszczona na stronie internetowej.

Treść zapytania:

3. Brak w przedmiarach pozycji dostawa sprężarki KCC200-24D

Odpowiedź:

Sprężarka KCC200-24D wchodzi w komplet urządzenia.

Treść zapytania:

4.W przedmiarze na reaktor biologiczny-inst. technolog… poz. 2.6 zasuwy nożowe DN 100

z napędem elektrycznym , jaki typ Ew. producent przykładowy?

Odpowiedź:

Dotyczy typowych zasuw nożowych DN 100, bezkołnierzowych ze stali kwasoodpornej

z napędem elektrycznym U=230V, producent np. Hawle,VAG lub inne.

Treść zapytania:

5. W związku z dużą ilością niejasności w branży budowlanej , elektrycznej i sanitarnej

i dużą  ilością zapytań prosimy o, przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przesunie terminu składania ofert.

Pismo z dnia 28.04.2009 r.

Treść zapytania:

Roboty elektryczne

1.Dotyczy rozdzielni RG:

– elewacja rozdzielni RG obejmuje człon „PZR – 160 „ nie jest on ujęty na schemacie

Ideowym – czy należy wycenić PZR-160 w rozdzielni RG?

Odpowiedź:

Należy wycenić. Podłączenie ZK-1 RG wykonać kablem YAKY 4 x 70 + pFeZn25x4

zgodnie z poz. 4,8, kosztorysu instalacji odbiorczej oczyszczalni.

Treść zapytania:

2. Dokumentacja elektryczna nie obejmuje połączenia agregatu prądotwórczego z instalacją

obiektu. Czy w zakresie robót elektrycznych należy wycenić połączenie agregatu

z instalacją obiektu, jeżeli tak prosimy o podanie parametrów linii kablowej, sposób

montażu, długości trasy kablowej. Prosimy o wyjaśnienie i o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Agregat 400/230 V – 37,5kVA/30kW

- doliczyć podłączenie przewodów OW 4x35, L – 10 m

Pismo z dnia 28.04.2009 r.

1. Formularz cenowy

Dokonano zmiany formularz cenowego . W załączeniu  zał. Nr 6 .

2. Oczyszczalnia ścieków-reaktor

Treść zapytania:

Brak rys. na konstrukcję wsporczą z rury kwadratowej 50 x 50 x 3 mm ze stali

nierdzewnej  o dł. 4500 mm z wciągarką kpl. 4 proszę uzupełnić.

Odpowiedź:

W przedmiarze nr 1 poz. nr 1.4, 1.8 i 1.13 należy zmienić na: Ki. Prowadnica z rury

kwadratowej 50x50x3 ze stali OH18N9, L=4500 mm,  - mocowana do dna zbiornika

i pomostu roboczego.

Prowadnicę należy zamówić u dostawcy mieszadła lub wykonać na budowie na podstawie

własnych projektów warsztatowych.

Pismo z dnia 28.04.2009 r.

Treść zapytania:

1.W projekcie budowlano-technicznym Technologia oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli

/   str. 18/ wskazano do zabudowy podgrzewacz pojemnościowy elektryczny V=100 dm3.

Przedmiar kosztorysu ”Instalacje wod.-kan. W bud. Techniczno-socjalnym” poz. 1.24

wskazuje podgrzewacz o poj. V=80 dm3. Jaki podgrzewacz należy wycenić.

Odpowiedź:

Wycenić podgrzewacz o pojemności V=100 dm3.

Treść zapytania:

2.Wg specyfikacji technicznej01 Maksymalny dopływ ścieków  ze ściekami dowożonymi

wynosi Qhmax<45 m3/h/str.9/, natomiast w przedmiarze kosztorysu” Sieci sanitarne

i technologiczne na terenie oczyszczalni  w Wilczej Woli”, poz. 5.17 wskazana jest

stacja zlewcza o przepustowości ok. V=100 m3/h/. Dla jakiego przepływu ścieków

dobrać i wycenić kontenerową stację zlewczą.
       Odpowiedź:

Należy wycenić stację zgodnie z projektem tj. na przepustowość V=100 m3/h.

Treść zapytania:

3. W przedmiarze dodatkowym „Monitoring i AKPiA poz. 29 wskazano – Prace

dokumentacyjne w ilości 120 godz. Co jest zakresem tej pozycji.

Odpowiedź:

Zakres tej pozycji stanowi wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu

Monitoringu i sterowania.

Treść zapytania:

4. Gdzie wraz ze specyfikacją wyposażenia, która jest zlokalizowana w budynku

techniczno-socjalnym.

Odpowiedź:

Schemat rozdzielni RT/AKPiA wraz z wyposażeniem zawarty jest w dokumentacji

projektowej Nr proj. ZT-05/2008. Wyposażanie i schemat został zamieszony na stronie

internetowej zamawiającego  w dniu 29.04.2009 r.

Pismo z dnia 28.04.2009 r.

Treść zapytania:

Prosimy o podanie parametrów technicznych prostopadłościennych modułów membranowych oraz ich rozmieszczenie i podłączenia w reaktorach. Odpowiedź:

- Parametry techniczne modułów membranowych:

- Wymiary: 750x420x1950

- Waga: 154 kg

- Materiał:

- Obudowa: stal nierdzewna min. 0H18N9

- Membrana: PAN400 na podkładzie z PPC

- Podłączenia:

- Sprężone powietrze: 2” – stal nierdzewna

- Odprowadzenie permeatu: DN 40 PVC

- Parametry technologiczne:

- Wydajność: 15 – 35 l/min

- Podciśnienie robocze: 0,15 – 0,18 bar

- Przepuszczalność: 150 kDa

- Moduł w konstrukcji pakietowej z możliwością demontażu pojedynczego pakietu.

Treść zapytania:

Prosimy o podanie rozmieszczenia dyfuzorów elastomerowych typu ASR-750 oraz rurociągów zasilających je w powietrze.

Odpowiedź:

Dyfuzory AS-750 rozmieszczone są pod każdym modułem membranowym (6 szt. na

jeden moduł).Rurociągi zasilania powietrzem należy wykonać zgodnie z  Rys. nr 4.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Klecha

Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz Cenowy

Nazwa i adres siedziba Wykonawcy:

…...................................................................................................................................................

„Budowa      kanalizacji      sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków Wilczej Woli”

| Lp. | Zakres robót | Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Całkowita wartość ryczałtowa netto zł | Podatek VAT 22% | Razem brutto zł 3 + 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 250 i 200 mm – roboty ziemne, montaż o długości 24783 mb |  |  |  |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm - roboty ziemne, montaż o długości 7181 mb |  |  |  |
| 3. | Budowa rurociągów tłocznych z rur PE Ø 50 – 140 mm – roboty ziemne, montaż o długości 11058 mb |  |  |  |
| 4. | Budowa przepompowni ścieków wraz zasilaniem energetycznym – 23 szt. |  |  |  |
| 5. | Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o wydajności 250 m3/d |  |  |  |
| 6. | Przykanaliki z rur PCV Ø 160 mm – roboty ziemne , montaż o długości 3564 mb |  |  |  |
|  | Łącznie |  |  |  |

....................................................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego

(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy