Załącznik nr 1

do decyzji Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 14 maja 2008r., znak  UG.7625/2/08

Charakterystyka przedsięwzięcia

pn. Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli na działkach obrębu Wilcza Wola, oznaczonych numerami: 160/1, 1546/1, 1321/3, 1321/4, 1431, 1432/7, 1547, 1322/1.

Nazwa przedsięwzięcia:

Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli na działkach obrębu Wilcza Wola oznaczonych numerami: 160/1, 1546/1, 1321/3, 1321/4, 1431, 1432/7, 1547, 1322/1.

Inwestor:

Gmina Dzikowiec

36 – 122 Dzikowiec 2

Opis inwestycji:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków „Wilcza Wola” o przepustowości Qd śr = 250 m3/d i wydajności 2083 RLM                ( równoznacznej liczby mieszkańców ) wraz z podjazdem do drogi powiatowej nr 1 233 R Spie – Krzątka, przyłączami: kanalizacyjnym, ciśnieniowym, wodociągowym, elektrycznej linii napowietrznej 15 kV oraz kolektora ścieków oczyszczonych, którym odprowadzane będą ścieki oczyszczone do odbiornika jakim będzie rzeka Łęg w km 51+090. Do projektowanej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków „Wilcza Wola” doprowadzane będą ścieki z grawitacyjno – tłocznego systemu kanalizacji o charakterze bytowo -  gospodarczym, pochodzące z gospodarstw domowych wsi Wilcza Wola i Kopcie od 2365 mieszkańców oraz od 1300 turystów. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie w północnej części Gminy Dzikowiec               w miejscowości Wilcza Wola na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1546/1, stanowiącej własność Inwestora – Gminy Dzikowiec. Przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne oraz kolektor ścieków oczyszczonych zostały usytuowane na działkach oznaczonych numerami: 1321/3, 1321/4, 1431, 1432/7, 1547, 1322/1, 160/1.

Strona 11Decyzji UG.7625/2/08

Projektowany blok technologiczny o przepustowości Qd śr. = 250 m3/d, w którym prowadzony będzie proces oczyszczania ścieków opiera się o technologię oczyszczania ścieków przy  pomocy osadu czynnego w przepływowych reaktorach biologicznych z rozdziałem ścieków oczyszczonych przy użyciu technik membranowych. Podstawowy obiekt – oczyszczalnia ścieków stanowić będą dwa zblokowane biologiczne reaktory membranowe firmy STALBUDOM. Układ ten składa się z reaktorów biologicznych ( komór osadu czynnego ), w których zamontowano specjalne membrany służące do mikrofiltracji ścieków oczyszczonych                   w reaktorze. Zastosowanie technologii membranowej znacznie zmniejsza konieczną kubaturę reaktora biologicznego o około cztery razy. Ścieki odpływające z takiego reaktora pozbawione są całkowicie zawiesin oraz większości bakterii. Usuwanie pozostałych zanieczyszczeń ( zwłaszcza związków węgla – ChZT i BZT5 ) odbywa się w znacznie większym stopniu niż w układach klasycznych, bez zastosowania technik membranowych. Rurociąg sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej „Tś” o średnicy Dz=110/6,6 mm doprowadzający ścieki bytowe do oczyszczalni ścieków zostanie wykonany z rur polietylenowych typ PE 100 (SDR17) o połączeniach zgrzewalnych. Sieć wodociągowa doprowadzająca wodę pitną do oczyszczalni ścieków zostanie wykonana z rur polietylenowych Dz=90/5,4 mm, typ PE100 (SDR17) o połączeniach zgrzewanych.

Na terenie oczyszczalni ścieków przewody:

- kanalizacyjne grawitacyjne ( KS,SOM. OS.KSO) zostaną wykonane  z rur polichlorku winylu o połączeniach kielichowych z uszczelka

- technologiczne między obiektowe ( RTD, RTS, WT, RP, SK, SOB ) zostaną wykonane z rur polietylenowe typ PE100 (SDR17) o połączeniach zgrzewanych.

Rurociągi i kształtki kanalizacyjne użyte do budowy sieci kanalizacyjne musza posiadać aprobaty techniczne i niezbędne atesty.

Projektowana oczyszczalnia ścieków została przygotowana do przyjmowania                              i unieszkodliwiania następujących rodzajów ścieków bytowych:

- ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym

- ścieków dopływających siecią kanalizacyjną

Podstawowe objętości technologiczne zbiorników na terenie oczyszczalni wynoszą:

- zbiornik uśredniający		75 m3

- zbiorniki, reaktory membranowe     2x110=220 m3

- zbiornik osadu			50 m3

- zbiornik ścieków dowożonych        25 m3

Strona 12 Decyzji UG.7625/2/08

Ścieki deszczowe powstające na terenie oczyszczalni ścieków spływające z dróg i placów będą doprowadzane do wpustów deszczowych, a następnie siecią przewodów technologicznych do pompowni głównej oczyszczalni.

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano budynek technologiczno – socjalny, parterowy z wiatą. Obiekt murowany z bloczków gazobetonowych. Wiata – dach oparty na słupach stalowych. Pokrycie dachu blachą dachówkową.

Dane ogólne:

- powierzchnia zabudowy – 204,86 m2

- powierzchnia użytkowa  - 185 m2

- kubatura		       - 827 m2

W budynku techniczno – socjalnym zostaną usytuowane następujące pomieszczenia:

- sita z piaskownikiem ( część mechaniczna oczyszczalni ścieków )

- agregatowni

- socjalno – bytowe

- szatnie: brudna i czysta

- węzły sanitarne

- naprawcze

- stacja odwadniania osadu

- przyczepy do osadu

- wiata na skratki i piasek

Drogi i nawierzchnie placów utwardzone, natomiast projektowane chodniki o szerokości     1,50 m i 1,0 m z kostki betonowej prasowanej na podsypce cementowo-piaskowej                    i warstwie odcinającej  z piasku.

Odwodnienie placów i dróg spadkami podłużnymi i poprzecznymi do projektowanych kratek ściekowych kanalizacji deszczowej.

Ogrodzenie dla oczyszczalni z siatki ogrodzeniowej o wysokości 180 cm na słupkach stalowych z cokolikiem.

Strona 13 Decyzji UG.7625/2/08

Wnioski:

Realizacja inwestycji na wskazanym terenie w sposób prawidłowy nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko. Niekorzystne oddziaływania będą związane głownie z etapem prowadzenia robót budowlanych.

Niekorzystne oddziaływanie na środowisko związane z budową oczyszczali ścieków będzie miało charakter krótkotrwały i przemijający.

Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji zamkną się     w granicach działki Inwestora. Przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia warunków środowiska.

Strona 14  Decyzji UG.7625/2/08