IN.341/1/2010                                                                                     Dzikowiec, 2010-03-03

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków                           w Dzikowcu.

I. Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póź. zm.), Zamawiający informuje, iż    w postępowaniu         o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej                           w miejscowości Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków                   w Dzikowcu” złożonych zostało 6 ofert.

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowlane „ BUDOMONT” Spółka z o.o. 37-100  Łańcut,

ul. Polna 3a  - Lider Konsorcjum

STALBUDOM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Zgoda 4/7

00-018 Warszawa

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 5701060,00 zł .

Słownie:(pięć milionów siedemset jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych ,00/100)

Uzasadnienie wyboru

Spośród badanych ofert, oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. WOLIMEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Eugeniusz Wojak ,

34-600 Limanowa , ul. Tarnowska 33.

2. „ISTALBUD” Sp. z o.o 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 6A.

3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „OTECH” Sp. z o.o. 38-300

Gorlice ul. Dukielska 83.

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ TOR” Sp. z o.o. 32-720 Nowy Wiśnicz,

Kopaliny 50.

5. Przedsiębiorstwo Budowlane „ BUDOMONT” Spółka z o.o. 37-100  Łańcut,

ul. Polna 3a.

6. Zakład WOD.-KAN. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107.

Oferty podlegające ocenie uzyskały następującą ilość punktów;

| Lp. | Nazwa i adres wykonawcy | Nr oferty | Ilość otrzymanych punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WOLIMEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Eugeniusz Wojak , 34-600 Limanowa , ul. Tarnowska 33 | 1 | 37,50 |
| 2 | „ISTALBUD” Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 6A | 2 | 44,85 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ TOR” Sp. z o.o. 32-720 Nowy Wiśnicz, Kopaliny 50 | 4 | 36,40 |
| 4 | Przedsiębiorstwo Budowlane „ BUDOMONT” Spółka z o.o. 37-100 Łańcut, ul. Polna 3a | 5 | 50,00 |
| 5 | Zakład WOD.-KAN. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107 | 6 | 42,65 |

II. Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póź. zm.), Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo –Produkcyjno- Handlowe "OTECH" Sp. z o.o.  ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice.

UZASADNIENIE:

Faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 17.02.2010 r. wezwał firmę Przedsiębiorstwo Usługowo –Produkcyjno- Handlowe "OTECH" Sp. z o.o. ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice do wyjaśnienia treści złożonej oferty poprzez przedstawienie dokumentów celem ustalenia, czy zaproponowane w ofercie urządzenia są urządzeniami równoważnymi  i odpowiadają rozwiązaniom zawartym  w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej szczegółowo określających przedmiot zamówienia, a tym samym czy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego          w SIWZ.

Zamawiający po otrzymaniu wyjaśnienia w dniu 19.02.2010 r. treści złożonej oferty, dokonał badania oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Usługowo –Produkcyjno- Handlowe "OTECH" Sp. z o.o. ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice pod względem równoważności zaproponowanych urządzeń w oparciu o przedstawione dokumenty oraz opinię autorów projektu.

Poniżej Zamawiający wskazuje na różnice pomiędzy parametrami techniczno-technologicznymi zaoferowanych urządzeń a wymaganymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, tym samym wskazuje na brak równoważności zaoferowanych urządzeń przez Oferenta.

- Proponowany Układ membranowy BIO-CEL (oferta str. 244 pkt 1, poz. nr 1)

- proponowana gęstość upakowania membran 142 m2/m3,  wymagana to minimum 160 m2/m3 – warunek nie jest spełniony

- proponowana odległość miedzy płytami 4 mm, wymagana to minimum 5,5 mm – warunek nie jest spełniony (zmiana pogorszyłaby warunki przepłukiwania membran )

- ilość proponowanych modułów dla pierwszego etapu realizacji 2 szt., wymagana to 4 szt. – warunek nie jest spełniony (zmiana pogorszyłaby niezawodność systemu – wyłączenie z pracy jednego modułu spowodowałoby ograniczenie wydajności oczyszczalni o 50 %, warunki eksploatacji – transport pionowy znacznie większego i prawdopodobnie cięższego modułu byłby znacznie utrudniony)

- proponowane pole powierzchni filtracyjnej jednego modułu to 400 m2, wymagane to maksymalnie 105 m2 – warunek nie jest spełniony

- proponowane pole powierzchni filtracyjnej w jednym filtrze to 100 m2, wymagane to maksymalnie 7 m2 – warunek nie jest spełniony

- proponowane rozwiązanie modułów filtracyjnych uniemożliwia ich zabudowę jedne nad drugimi, taka możliwość jest wymagana – warunek nie jest spełniony

- proponowane posadowienie modułów na dnie komory (głębokość czynna komory 5,5m ), wymagane natomiast jest posadowienie na konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej 304 – warunek nie jest spełniony (proponowane posadowienie modułów nie pozwoli na  dostarczenie powietrza do zasilanego dmuchawami o sprężu 3,0mH2O podmembranowego systemu napowietrzania co uniemożliwi  płukanie membran, dostarczenie tlenu do drugiej komory  nitryfikacji  i wymieszanie komory ).

- Ruszt napowietrzający – OTECH (oferta str. 246 pkt 2, poz. nr 9)

- przedstawiony wykres strat ciśnienia proponowanych dyfuzorów ceramicznych ENVIMAC nie określa straty ciśnienia dla maksymalnej wydajności dyfuzora (q=18 Nm3/mb*h), z przedstawionej krzywej można wywnioskować, że strata dla takiej wydajności jest znacznie większa od wymaganej tj. 25 mbar – warunek nie jest spełniony

- w karcie katalogowej rusztu napowietrzającego zaproponowanego przez Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjno -Handlowe "OTECH" Sp. z o.o. stwierdzono, że praca jednej dmuchawy o wydajności 130 Nm3/h pozwoli na uzyskanie transferu tlenu na poziomie 19,5 kg/h co jest stwierdzeniem nieprawdziwym.

Podstawiając do poniższego wzoru wartości podane w karcie katalogowej rusztu napowietrzającego zaproponowanego przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjno- Handlowe "OTECH" Sp. z o.o., transfer tlenu wynosi:

OC=Qpow.⋅α⋅H⋅K1000  [kgO2/h],

gdzie:

OC	– transfer tlenu, kgO2/h,

Qpow 	– natężenie przepływu powietrza doprowadzanego do komory

napowietrzania, Nm3/h,

K 	– wskaźnik wykorzystania tlenu, odczytano z karty kat. K = 18 gO2/m3 * m,

H 	– głębokość zanurzenia dyfuzora w cieczy, H = 5,3 m.

Do obliczeń przyjęto współczynnik = 0,8 (w karcie katalogowej nie podano wartości współczynnika ale standartowo dla takich dyfuzorów i takiego rodzaju ścieków przyjmuje się wartość w przedziale 0,6-0,8)

OC=130⋅5,3⋅0,8⋅181000=9,9 kgO2/h

a nie jak podano 19,5 kgO2/h

- Krata koszowa  KPP (oferta str. 274 pkt 1, poz. nr 1.4)

- proponowane wykonanie materiałowe kraty koszowej KPP nie zostało określone jednoznacznie, zgodnie z kartą katalogową i przedstawionym w niej  opisem Budowa          i Zasada Działania prowadnice kosza wykonane są z ceownika hutniczego ze stali węglowej konstrukcyjnej cynkowanej ogniowo, zgodnie z dokumentem „Parametry techniczne kraty koszowej KPP” oraz „Dokumentacją techniczną ruchową” wykonanie materiałowe to stal 304. Proponowane wykonanie zgodne z opisem w karcie katalogowej jest niezgodne z wymaganym wykonaniem tj. stal 304 - – warunek nie jest spełniony

- Stacja zlewna SPF (oferta str. 297 pkt 1, poz. nr 1 i nr 4)

- Stacja zlewna jest zgodna z wymaganiami

- Kompletne zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków TSF 3/10 – 304/Fe (oferta str.323 pkt 1 poz. nr 1.1)

- proponowana przepustowość urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków wynosi 10 l/s, wymagana przepustowość wynosi 17 l/s zgodnie z Dokumentacją Projektową część technologiczno-sanitarna str. 10  – warunek nie jest spełniony.

Różnice pomiędzy treścią złożonej oferty a treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są bardzo istotne.

W świetle powyższego stwierdzamy, że za wyjątkiem stacji zlewnej przedstawione do oceny urządzenia nie spełniają warunków równoważności w stosunku do przyjętych                        w dokumentacji projektowej. Zastosowanie proponowanych urządzeń uniemożliwi prawidłową pracę oczyszczalni w zaprojektowanym układzie technologicznym, co z kolei uniemożliwi osiągnięcie zakładanego efektu oczyszczania ścieków.

W konsekwencji Zamawiający uznał, iż zaoferowane urządzenia nie spełniają wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej co oznacza, że oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjno- Handlowe "OTECH" Sp. z o.o. ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póź. zm.).

Prawne:

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póź. zm.), - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W przedmiotowej ofercie nie ma zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3, tj. różnice w oferowanym przedmiocie zamówienia nie kwalifikują się do poprawienia jako inne omyłki polegające na niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Środki ochrony prawnej.

III. Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje protest.

Otrzymują:

1. WOLIMEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Eugeniusz Wojak ,

34-600 Limanowa , ul. Tarnowska 33.

2. „ISTALBUD” Sp. z o.o 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 6A.

3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „OTECH” Sp. z o.o. 38-300

Gorlice ul. Dukielska 83.

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ TOR” Sp. z o.o. 32-720 Nowy Wiśnicz,

Kopaliny 50.

5. Przedsiębiorstwo Budowlane „ BUDOMONT” Spółka z o.o. 37-100  Łańcut,

ul. Polna 3a.

6. Zakład WOD.-KAN. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107.

7. a/a.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Klecha